## Slide 1
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Nội dung tìm hiểu :
Tạo kết nối giữa PLC và máy tính
Liên kết tag giữa PLC và Scada
Tạo các hiệu ứng
Thao tác với nút nhấn , công tắc
Thao tác với I/O field
Thao tác với hình ảnh
Thao tác với Slide /Bar
Thao tác tạo trend
Thao tác tạo Arlam
Tạo popup/template
Phân quyền người dùng .

## Slide 2
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo kết nối giữa PLC và máy tính
• Các bước. ‘Devices & networks’=> ‘Network’ => kéo thả kết nối

## Slide 3
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo kết nối giữa PLC và máy tính
• Các bước. ‘Devices & networks’=> ‘Network’ => kéo thả kết nối

## Slide 4
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Liên kết tag giữa PLC và Scada
• Tại thư mục “HMI Tag” => “Default tag table” => Đặt tên Tag tại “Name” và kết nối với tag PLC tại “PLC tag” tương ứng.

## Slide 5
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Liên kết tag giữa PLC và Scada
• Tại thư mục “HMI Tag” => “Default tag table” => Đặt tên Tag tại “Name” và kết nối với tag PLC tại “PLC tag” tương ứng.

## Slide 6
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo các hiệu ứng
• Chọn ảnh cần thiết kế.
(1) Tại tag “Animations”
(2) Chọn new animation
(3) Tại “Apperence” chọn Tag cần liên kết
(4) , ứng với giá trị là màu sắc tương ứng
(5).

## Slide 7
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo các hiệu ứng
Hiệu ứng hình ảnh (nhìn thấy/biến mất)
Chọn ảnh cần thiết kế.
(1) Tại tag “Animations”
(2) Chọn new animation
(3) Tại “Visibility” chọn Tag cần liên kết
(4) , ứng với trạng thái thấy/không thấy
(5) là giá trị tương ứng

## Slide 8
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo các hiệu ứng
Hiệu ứng hình ảnh (nhìn thấy/biến mất)
Chọn ảnh cần thiết kế.
(1) Tại tag “Animations”
(2) Chọn new animation
(3) Tại “Visibility” chọn Tag cần liên kết
(4) , ứng với trạng thái thấy/không thấy
(5) là giá trị tương ứng

## Slide 9
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo các hiệu ứng
Hiệu ứng hình ảnh (di chuyển) • Chọn ảnh cần thiết kế.
Tại tag “Animations”
(2) Chọn new “Movements” (3) Tại “… move” chọn Tag cần liên kết và chọn dãi giá trị tương ứng với quãng đường di chuyển
(4).

## Slide 10
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo các hiệu ứng
Hiệu ứng hình ảnh (di chuyển) • Chọn ảnh cần thiết kế.
Tại tag “Animations”
(2) Chọn new “Movements” (3) Tại “… move” chọn Tag cần liên kết và chọn dãi giá trị tương ứng với quãng đường di chuyển
(4).

## Slide 11
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với nút nhấn , công tắc
Chọn nút nhấn.
(1) Tại tag “Events”
(2) Chọn tác vụ cho sự kiện nhấn “Press” là “SetBit” hoặc “Release” là “ResetBit”.
(3) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 12
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với nút nhấn , công tắc
Tạo nút nhấn Chuyển đổi trang
• Chọn nút nhấn.
(1) Tại tag “Events”
(2) Chọn tác vụ cho sự kiện nhấn “Click” là “ActiveScreen”
(3) Chọn trang thiết kế cần mở “Screen name”

## Slide 13
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với nút nhấn , công tắc
. Tạo công tắc
(1) Kéo , thả “Switch”.
(2) Tại tag “Events”
(3) Chọn tác vụ cho sự kiện nhấn “Switch ON” là “SetBit” hoặc “Switch OFF” là “ResetBit”.
(4) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 14
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với nút nhấn , công tắc
. Tạo công tắc
(1) Kéo , thả “Switch”.
(2) Tại tag “Events”
(3) Chọn tác vụ cho sự kiện nhấn “Switch ON” là “SetBit” hoặc “Switch OFF” là “ResetBit”.
(4) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 15
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với I/O field
Kéo , thả “I/O field”.
(2) Tại tag “Properties”/ “General”.
(3) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.
(4) Chọn định dạng cho số nhập vào (loại số, số chữ số thập phân, số có dấu).
(5) chọn chế độ số (nhập vào hoặc hiển thị)

## Slide 16
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với I/O field
Kéo , thả “I/O field”.
(2) Tại tag “Properties”/ “General”.
(3) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.
(4) Chọn định dạng cho số nhập vào (loại số, số chữ số thập phân, số có dấu).
(5) chọn chế độ số (nhập vào hoặc hiển thị)

## Slide 17
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với hình ảnh
1
2
3
4
5

## Slide 18
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với hình ảnh
Chọn “Text and Graphic list”.
(2) Chọn “Graphic list”.
(3) Tạo định dạng cụm hình ảnh .
(4) Tạo kiểu style cho định dạng
(5) Tạo giá trị và ứng với giá trị và hình ảnh người thiết kế mún hiển thị

## Slide 19
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với hình ảnh

## Slide 20
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với Slide /Bar
Kéo , thả “Slider”.
Tại tab “Properties/General”.
Chọn giá trị min , max.
Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 21
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với Slide /Bar
Kéo , thả “Slider”.
Tại tab “Properties/General”.
Chọn giá trị min , max.
Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 22
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với Slide /Bar
(1) Kéo , thả “Bar.
(2) Tại tab “Properties/General”.
(3) Chọn giá trị min , max.
(4) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 23
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác với Slide /Bar
(1) Kéo , thả “Bar.
(2) Tại tab “Properties/General”.
(3) Chọn giá trị min , max.
(4) Liên kết đến tag đã kết nối trước đó.

## Slide 24
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo trend
Kéo , thả “Trend”.
(2) Tại tab “Properties/ Trend”.
(3) Đặt tên cho đồ thị tại “Name”.
(4) Liên kết đến tag dữ liệu “Source_settings”.
(5) Tại tab “Properties/left value axis”.
(6) Giá trị Min/Max của đồ thị.

## Slide 25
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo trend
Kéo , thả “Trend”.
(2) Tại tab “Properties/ Trend”.
(3) Đặt tên cho đồ thị tại “Name”.
(4) Liên kết đến tag dữ liệu “Source_settings”.
(5) Tại tab “Properties/left value axis”.
(6) Giá trị Min/Max của đồ thị.

## Slide 26
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo trend
Kéo , thả “Trend”.
(2) Tại tab “Properties/ Trend”.
(3) Đặt tên cho đồ thị tại “Name”.
(4) Liên kết đến tag dữ liệu “Source_settings”.
(5) Tại tab “Properties/left value axis”.
(6) Giá trị Min/Max của đồ thị.

## Slide 27
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo trend
(Xuất báo cáo)
Tại mục “Historical data”.
(2) Data logs Name: đặt tên file Storage location: loại file xuất báo cáo. Data Records per log: số lượng mẫu. Path: vị trí lưu file (3) Logging tags Name: tên đồ thị Process tag: kết nối đến tag dữ liệu. Logging cycle: chu kì lấy mẫu.

## Slide 28
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo trend
(Xuất báo cáo)
Tại mục “Historical data”.
(2) Data logs Name: đặt tên file Storage location: loại file xuất báo cáo. Data Records per log: số lượng mẫu. Path: vị trí lưu file (3) Logging tags Name: tên đồ thị Process tag: kết nối đến tag dữ liệu. Logging cycle: chu kì lấy mẫu.

## Slide 29
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam
(1) Tạo vùng nhớ lưu trữ giá trị cảnh báo.

## Slide 30
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam
(2) Đưa tín hiệu lỗi từ plc về vùng lỗi vừa tạo .

## Slide 31
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam
(3) Cấu hình Hmi Arlam .
1
2
3
4
5
6

## Slide 32
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam
(3) Cấu hình Hmi Arlam .
Tại mục “Hmi Arlam ”.
(2) Chọn Discrete arlam
(3) Arlam text hiển thị lỗi khi bit lỗi on .
(4) Lỗi lưu hay không lưu phụ thuộc vào Arlam class
(5) Trong mục “Triger tag “ gán vào vùng nhớ lỗi ta đã tạo chú ý địa chỉ vùng nhớ
(6) Triger bit là thứ tự hiển thị lỗi

## Slide 33
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam
(3) Cấu hình Hmi Arlam .
Tại mục “Hmi Arlam ”.
(2) Chọn Discrete arlam
(3) Arlam text hiển thị lỗi khi bit lỗi on .
(4) Lỗi lưu hay không lưu phụ thuộc vào Arlam class
(5) Trong mục “Triger tag “ gán vào vùng nhớ lỗi ta đã tạo chú ý địa chỉ vùng nhớ
(6) Triger bit là thứ tự hiển thị lỗi

## Slide 34
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Thao tác tạo Arlam

## Slide 35
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế template
Trong mục Screen management
=> Add new template

## Slide 36
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế template
(2) Thiết kế giao diện chung cho các trang

## Slide 37
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế template
(3) Trong property phần template chọn tamplate đã tạo

## Slide 38
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế template
(4) Kết quả thì khi thiết kế giao diện chính không ảnh hướng tới phần đã thiết kế tamplate như hình

## Slide 39
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế popup
(1) Trong Popup screen => chọn add new screen

## Slide 40
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế popup
(2) Thiết kế giao diện điều khiển trong popup

## Slide 41
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Thiết kế popup
(2) Tạo event cho đối tượng cần điều khiền
Chọn đối tượng chọn Properti
Vào event chọn Click
Nhập showpopupscreen
Gán popup và vị trí popup vào

## Slide 42
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Tạo popup/template
Kết quả khi ta nhấn vào đối tượng thì màn hình hiển thị mới hiển thị ra để người vận hành thao tác , tiết kiệm được diện tích và thẩm mĩ

## Slide 43
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Phân quyền người dùng .
1
2
3
4
5

## Slide 44
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Phân quyền người dùng .
Tại mục “User administration”
Chọn tab “User”.
(3) Đặt tên “Name” và mật khẩu “Password” tương ứng.
(4) Ứng với từng tên thì chọn “Groups” tương ứng.
(5) Chọn tab “User group”.

## Slide 45
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Phân quyền người dùng .

## Slide 46
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Phân quyền người dùng .

## Slide 47
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI
Phân quyền người dùng .
1
2
3

## Slide 48
CHỦ ĐỀ : PLC S71200 CƠ BẢN
TÊN BÀI : THIẾT KẾ HỆ SCADA/HMI